采购需求书

年审费1500元/年/台、电梯保险费100元年/台院方承担、若有电梯配件需进行更换，两百元内维保方免费提供，超过200元由院方承担。

结算方式：

按月结算，提前一个月，乙方向甲方提供等额保养费发票，甲方收到发票5日内向乙方付清相关款项。

处理紧急事件：

当电梯发生故障时,保证在六十分钟内赶到现场,当电梯发生如困人等紧急事故时,保证在三十分钟内赶到现场。

承诺为电梯用户免费提供终生电梯技术咨询服务。

重大节假日我司可免费提供维修保养。

可利用夜间或非繁忙量时间作为保养作业时间。

- 保养

- 例行保养：

  - 1轿厢和各层按钮及指示灯

各按钮外观正常，触点正常，按钮动作灵活，指示灯全。

- 2外门及门套情况

外门及门套清洁无变形，上下间隙应一致，门扇活动无阻，外门与门套距离符合标准(标准间隙为5mm)。

- 3轿厢照明及装饰

轿厢照明灯(灯管、灯罩)正常，防火塑料壁板、地、风扇，风扇罩正常，超载灯正常，有载重牌，警钟通迅电话正常，应急灯正常。

- 4机记状态检查

机房门警告牌清晰，机房门及门锁合格，机房照明足够，通风防火设备完好，无漏雨漏水，机房整洁，通道无阻塞，各控制箱继电器、接触器运行正常，刹车皮无油污，齿轮箱油量足，油质清净，钢缆牵引轮无渗油，钢缆与牵引轮槽接触正常，无打滑现象，盘车工具齐全。

- 5主回路接触器

检查接触器间隙及触头接触情。

- 6机顶状态及清洁

机顶清洁，照明正常，机顶各开关正常，兼顾内门路轨有否油。

- 7井底状态及井底各设备

井底有井底梯，井底开关正常，井底无渗透水无积水，公用井道有安全隔离网，井底无垃圾及油污，油杯齐全，对重有安全网，缓冲器正常，平层钢片松紧适度,限速器涨紧轮离地距离正常，限位开关滚轮转动灵活，限速器吊重块因天气变化而引起变化应及时调整，过重装置正常。

- 8有无异常响声

电梯运行时各部分无不正常响声 。

- 季度保养

2．1机房

2．1. 1牵引电动机停机检查：

A、清理各部分灰尘、碳粉及铜粉

B、接线有否松动，各部分螺丝是否旋紧

运行检查：A、有无异常响声及异常振动

B、有无火花及打火情况

C、电动机及轴承升温应正常

D、是否漏油

2.  1. 2主回路的接触器

2.  1. 3起动电阻及其接触器

A、检查接触器接触面烧蚀情况，接点间隙，并扫除碳粉、铜粉、灰尘等

B、清除电阻表面灰尘，检查电阻两端接线有无虚脱，检查电阻发热情况

C、检查线圈及接触端有否过热

2.  1. 4牵引机器（齿轮、缆轮）

A、清洁各部位，检查油位，油质及各部位有无漏油

B、检查运行情况及运行时有无异声，停车时有无震动

C、检查蜗轮，蜗杆齿的磨损及其间隙，检查有无前后移动及轴承响声

D、检查各部位螺丝是否旋紧

E、检查缆轮，缆槽有无磨损或变形

2.  1. 5制动器及BK触点调整

A、检查刹车芯及鼓有无磨损，清洁后轴销内加适量润滑油

B、各接线端固定接点螺丝有无松动

C、BK触点开放距离在1.5±0.5mm间，检查触点有无磨损、脱落，释放灵活

D、检查刹车皮的磨损情况，有无老化，油污，开放时与刹车鼓的间隙适当及两边间隙是否一致。

E、刹车铁芯行程应在2±0.5mm左右

F、弹簧压力左右应相等，刹车有无异声

2.  1. 6控制箱内的继电器，接触器的检查：

A、清扫灰尘，并检查各继电器，接触器外观有无异常，各接触点的磨损情况，接触

点的接触情况，间隙，接点面必要时给以磨平

B、检查减弧罩及各继电器之间的互锁情况

C、检查电源主开关的操作是否正常，各控制箱保险丝数值是否符合要求，更换临时

保险丝

D、检查各继电器，接触器线圈有否过热

E、各接线端有无断线，脱焊及各螺丝部分是否旋紧

2.  1. 7控制箱内的接线情况

A、清理各控制箱内的灰尘

B、检查所有接线座，接线端接线有无松脱，接触是否好

C、上紧各部螺丝

2.  1. 8限速器

A、清洁各可动部位并加适量润滑油，观察其活动是否好

B、检查各电气开关动作是否正常

C、检查钢缆牵引轮，线槽，轴套及轴的磨损情况，必要时更换

2.  2机身

2.  2. 1轿厢门装置

A、清除各部位灰尘，油渍，再在路轨及各活动部分加适量油

B、检查门机器，门电动机，安全触板及微动开关，门刀、光电、闸锁及接点等的动

作是否正常（安全触板被压下2.5-3mm接点动作）。

C、检查及清理门电动机

D、运行时各部位有无异声及门电动机温升情况

2.  2. 2轿厢导靴及油杯

A、检查各部分螺丝有无松脱

B、检查油杯之油位，油质及有无漏油，棉芯吸油情况，有无变质

C、检查导靴靴衬的磨损程度，运行中有无响声，间隙大小

D、检查导轨是否清洁，加适量油

2.  2. 3超载装置

A、清理并检查超载装置，铜套管灵活

B、动作是否正常

2.  2. 4轿厢各螺丝

检查并重新上紧轿厢各部位螺丝，包括：壁板螺丝，扶手固定螺丝及各吊架螺丝

2.  2. 5安全钳

A、各活动部分有无松脱

B、停机后用手拨动动作杆，检查动作是否正常，检查后应使用各结构恢复正常并测

量各部位间隙是否正常

C、各锲块，可动部位，轴承等清洁并加以适当润滑

2.  3外门及井道

2.  3. 1外门装置

A、清理路轨及各部位灰尘，再在路轨和活动部位加适量油

B、检查门钢丝绳松紧和磨损情况，钢丝绳及各活动部位是否正常（包括间隙，动作

距离等）

C、清理电气接点，使各接点接触良好，动作正常

D、检查门脚胶，各螺丝是否正常，外门上下间隙是否一致

2.  3. 2停楼面装置

A、清理平楼面开关灰尘，平楼面刀上油渍，滚轮芯加少量润滑油

B、检查刀有否松脱，滚轮磨损情况，导靴磨损情况

C、行机时检查滚轮动作情况，各接点接触是否良好

D、检查各层平楼面的尺寸是否符合要求

2.  3. 3安全回路的全部开关及限位开关

A、安全回路开关及89继电器的动作正常

B、清扫各开关灰尘，各开关滚轮活动灵活，各开关接触良好

C、各开关接线端之接线有无松脱

D、检查轿厢撞弓与井道各开关座之间距离（58±2mm）

2.  3. 4钢缆限速器缆损耗情况和松紧度，油漆标记

A、慢车降，每降一米检查缆与接触部分的磨损，破断毛刺，扭曲生锈等情况

B、检查各缆松紧度是否一致

C、检查缆头螺丝及开口销有无脱落

D、检查缆与揽轮的接触情况，揽轮、缆槽的磨损情况

E、检查主缆和限速器缆的长度，限速器平衡重块与地面距离，铁臂是否平衡

2.  3. 5 导轨及支架

A、检查轿厢及对重导轨支架的螺丝有无松动，烧焊位置和混凝土位置有无松动

B、检查导轨有无变形，弯曲及不正常现象

C、清洁各导轨

2.  3. 6电缆及运行的情况

A、检查井道中有无与电缆接触的物体（工字钢、槽铁、混凝土等），电缆外皮有无磨损

B、电缆有无扭曲或偏向一边，运行中有无摇摆或拖地

C、电梯停于最下层时电缆距地60mm以上

2.  3. 7对重装置及运行

A、清扫对重装置并检查各部份螺丝有无松脱

B、检查对重导靴间隙及磨损情况，运行中有无撞击声

C、油杯油量，油质及有无漏油，棉芯吸油情况

D、对重绳头棒螺丝有无异常，上紧螺丝，并检查各开口销有无松脱或折断

2.  3. 8各类线管槽和接线箱的接线柱

A、检查轿厢按钮箱，机身电缆接线箱等各控制接线箱接线之松紧（包括电源大线及马达大线各接线）并清扫接座，检查各线座是否生锈

B、检查机房、机顶、机座及井道各线管，线槽有否松脱，欠盖等

2.  3. 9井道清扫

A、清理井道中影响行机性能的各部分垃圾

B、清除井道中有可能碰撞轿厢，对重等的凸出物，障碍物等

2.  3. 10各类轴承套给油，各类缆轮给油

A、清洁各缆轮（包括限速器缆轮，导向轮）并检查是否漏油，再打入适量的油于各缆轮的各油嘴

B、清洁各轴承，轴套并检查是否漏油，再加入适量润滑

电梯汇总表

| 数量/台 | 载重 kg | 速度 m/s | 层站 | 注册代码 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1050 | 1.0 | 3/3/3 | 31104415002021080079 | 广日电梯 |  |
| 1 | 1050 | 1.0 | 3/3/3 | 31104415002021080080 | 广日电梯 |  |
| 1 | 1600 | 1.5 | 4/4/4 | 31104415002021080081 | 广日电梯 |  |
| 1 | 1050 | 1.5 | 4/4/4 | 31104415002021080082 | 广日电梯 |  |
| 1 | 1600 | 1.5 | 3/3/3 | 31104415002021080083 | 广日电梯 |  |
| 1 | 1600 | 1.5 | 3/3/3 | 31104415002021080084 | 广日电梯 |  |
| 1 | 1600 | 1.5 | 9/9/9 | 31104415002021080085 | 广日电梯 |  |
| 1 | 1600 | 1.5 | 9/9/9 | 31104415002021080086 | 广日电梯 |  |
| 1 | 1600 | 1.5 | 9/9/9 | 31104415002021080087 | 广日电梯 |  |
| 1 | 1050 | 1.5 | 8/8/8 | 31104415002021080088 | 广日电梯 |  |
| 1 | 1600 | 1.5 | 9/9/9 | 31104415002021080089 | 广日电梯 |  |

采购单位：陆河县中医院

日期：2024年2月20日